Lidzbark Warmiński 31.08.2022 r.

**P.T.**

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V.260-99/ZP/22

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na **dostawę i montaż Stacji Uzdatniania Wody do Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim**

Zgodnie z Rozdziałem IX Zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego.

**Pytanie 1**

1. Czy istnieje jakaś stacja i to będzie wymiana na nową czy trzeba instalację całkowicie przygotować pod stację projektowaną?

**Odpowiedź:**Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia jest przygotowanie całkowicie nowej instalacji pod dostarczoną SUW.

**Pytanie 2**

Przewidziana wydajność stacji na poziomie 75GPD (około 300 litrów na dobę) jest strasznie mała w stosunku to projektowanej pompy, która ma mieć wydajność 3,5m3/h. Czy na pewno tylko taka mała wydajność RO? Czy może chodzi o 300l/h produkcji?

**Odpowiedź:**Zamawiający informuje, że dane zawarte w specyfikacji SUW są prawidłowe i wynikają ze specyfiki pracy wytwornicy pary zainstalowanej w sterylizatorze.

**Pytanie 3**

Jaka jakość wody jest potrzebna po RO? Ile micS/cm3 ma mieć woda? Bo zazwyczaj na sterylizatory woda po RO musi być jeszcze przepuszczana przez złoża DI.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że woda po RO ma mieć maksymalnie 5 micS/cm3.

**Pytanie 4**

Jakiej wielkości jest pomieszczenie SUW i czy jest tam dostęp do wody, z której mam stacja produkować? Czy jest dostęp do kanalizacji i zasilania 230V?

**Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że** pomieszczenie ma powierzchnię 4m x 2m. Jest dostęp do wody, kanalizacji i zasilania 230V.

Kierownik Zamawiającego

Agnieszka Lasowa