Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądu, czyszczenia, dezynfekcji instalacji wentylacyjnej, wymiennika gruntowego  i Centrali Klimatyzacyjnej wraz z dostawą i wymianą filtrów na Bloku Operacyjnym  w Szpitalu Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim 
przy ul. Bartoszyckiej 3.

- Szczegółowy zakres usługi:

- inspekcja i przegląd techniczny: centrali, instalacji wentylacyjnej i wymiennika gruntowego przed czyszczeniem,

- zabezpieczenie pomieszczeń, urządzeń, wyposażenia oraz ciągów komunikacyjnych,

- czyszczenie przewodów wentylacyjnych metodą mechaniczną za pomocą obracającej się wewnątrz przewodu szczotki obrotowej. Do czyszczenia Wykonawca użyje szczotek, które nie będą niszczyć czyszczonych powierzchni. W celu usunięcia pyłu z kanału należy zastosować odpowiedni do tego celu zestaw filtracyjny do odciągania zanieczyszczeń,

- czyszczenie anemostatów, kierownic, przepustnic i innych elementów regulacyjnych,

- czyszczenie centrali klimatyzacyjnej i wymiennika gruntowego,

- dezynfekcja instalacji i urządzeń wymienionych w punktach c,d,e preparatem biobójczym                        o następujących cechach użytkowych:

-  nietoksyczny, nieżrący, nie zawierający chloru i aldehydów,

- wysoce skuteczny w niszczeniu  szerokiej gamy wirusów, bakterii m.in. Legionella    Pneumophilia, grzybów, drożdży i pleśni,

-  nieselektywny, wszechstronny, łatwy w użyciu i wydajny,

- uporządkowanie pomieszczeń po każdym dniu pracy,

- usuniecie odpadów powstałych w procesie czyszczenia i dezynfekcji centrali i kanałów        wentylacyjnych,

- dostawa i wymiana filtrów:

- filtr kasetowy FD/G4/592x592x90 mm –   2 szt.

- filtr kasetowy FD /G4/287x592x90 mm –   2 szt.

- filtr kasetowy FD /G4/287x879x90 mm –   2 szt.

- filtr kieszeniowy FK/F9/592x592x590 mm –  1szt.

- filtr kieszeniowy FK/F9/287x592x590 mm –  1szt.

- filtr kieszeniowy FK/F9/287x879x590 mm –  1szt.

- filtr HEPA  H13 610x610x150 - 15szt.

- filtr HEPA  H13 405x405x150 -  3 szt.

- filtr HEPA  H13 457x457x150 -  2 szt.

- filtr HEPA  H13 305x305x150 -  1szt.

- filtr HEPA  H13 305x610x150 – 4  szt.

Filtry HEPA muszą być zwalidowane.

- utylizacja zdemontowanych zużytych filtrów,

- wykonanie jednego badania mikrobiologicznego ilościowego i jakościowego z kanału nawiewnego, po wykonaniu czyszczenia i dezynfekcji. Prawidłowy wynik badania będzie podstawą do odbioru usługi,

- dostarczenie dokumentacji powykonawczej:

- zapis na nośniku typu Pendrive widoku kanałów (materiał nagrany przed i po czyszczeniu 
  oraz  dezynfekcji),

- pisemny protokół odbioru wykonania usługi

- Zakres usługi obejmuje Blok Operacyjny Zespołu Opieki Zdrowotnej w  Lidzbarku Warmińskim:

- Centrala Klimatyzacyjna Sekwencyjna VBW Engineering BS-4-H-L/L-S,

- kanały wentylacyjne, w tym:

- kanały nawiewu 70 mb. o powierzchni 86 m2, stal

- kanały wyciągu 70 mb. o powierzchni 79 m2, stal

(kanały wentylacyjne posiadają klapy rewizyjne)

dwa stropy laminarne

anemostaty – 14 szt.

kratki wyciągowe higieniczne – 13 szt.

przepustnice – 19 szt.

wymiennik gruntowy, 44 mb. o powierzchni  161 m2, beton